航空工业襄阳医院CT机房放射性防护措施改造工程竞争性谈判公告

航空工业襄阳医院拟对如下项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商报名参与。请各位供应商本着诚实守信、互相尊重的原则，诚意参与我院各项目的采购。

1. **项目概述：**

项目名称：CT机房放射性防护措施改造工程

项目概述：CT机房放射性防护措施改造工程

**二、项目商务要求：**

（一）供应商资质要求：

1、**具有法人资格、具有独立承担民事责任的能力。**

1.只允许法人旗下一家公司报名。

2.公司营业执照经营范围中含有射线防护工程。

3.防护产品的主要原材料具有国家级检测机构出具的检测报告。

采购文件要求：提供3套，一正二副。包含的内容依次为：

1.采购文件目录（注意标明页码）

2.采购响应函

3.报价表

4.法定代表人身份证明（含法人身份证正反面复印件）

5.法人授权委托书。

6.资格审查资料（含营业执照、资质证书、征信证明等）

7.项目方案

8.公司财务状况

9.业绩情况

（二）注意事项：

1、尽可能使用原CT机房的相关物品，如：铅叶风扇、观察窗铅玻璃和不锈钢电动平移铅防护门电动门（宽约1.71米高约2.5米）。

2、房间东面墙体已经做过防护。

3、.项目承诺书、报价单等书面承诺必须有公司受托人签字并加盖公司公章。

4、.项目付款方式为：验收合格后付合同金额90%，余10%作为质保金，在保修期满后没有质量问题一次性无息支付。

**三、采购项目综合要求**

1.售后服务承诺（含保修期，响应时间等）。

2.谈判中供应商可准备特别优惠条款，如保修期、设备及配件耗材优惠等等。

**四、评审与选择：**

1、医院将组织采购小组对提交的报价进行综合评审，评审内容包括报价合理性、同类供货经验、技术、供应商资质、售后服务等。评审结果将在报价截止后的一周内公布，并通知中选供应商来院签订供货合同。

**五、采购项目技术要求**

1、服务地点：航空工业襄阳医院

2、服务方案：由各报名单位提供。

4、放射防护部分要求：原机房为保卫科监控室，施工单位需实地评估后，屋顶、四周墙体防护要求不低于3.5mmpb。

5、需配套门灯连锁装置，标准LED警示灯，配置按钮开关，感应式开关，红外或雷达防夹装置，辐射警示标志。

6、施工单位需负责完成操作间及扫描间内强弱电、开关插座（预留消毒机、除湿机插座）、通讯（电话）、网口网线(含室内监控网线，所有网线需布设至弱电机房）、照明、排风、电缆沟盖（不锈钢）、消防烟感、配合激光灯预埋等施工内容。所有吊顶龙骨、板材、各类电线配管(需采用KBG套管）等内装及配套辅材需满足消防规范，达到防火阻燃级别（不得低于B1级）。工完场清，施工退场前需完成首次机房保洁。

7、独立供电电缆、主配电柜、电源接地点、土建及水电配合由院方负责，辅助配电柜及相关辅材由施工方提供并按配电功率及技术要求安装。

8、施工单位进场施工前，需提供放射防护施工方案及详图、内装施工方案及详图、辅助配电柜设计方案等，经承办科室及使用科室审核确认后，方可进场施工。隐蔽工程施工完成后，需经院方确认后才可封堵。

9、施工单位在施工过程中，必须遵守院方制定的有关施工工地疫情防控相关规定，严禁吸烟，做好安全施工管理。因施工区域在日常治疗场所内，需做好防尘、防火、噪音管控、施工材料不得堆放在诊疗区域，材料运输通道不得留有垃圾，施工区域外围应设置安全警示隔档，并悬挂醒目标识，在施工区域内造成的一切安全事故由施工方负责。

10、涉及本项目的环评、预控评由施工单位负责。

11、本项目为交钥匙工程，请充分考虑各项成本及措施费。有疑问的可在谈判前咨询或谈判现场提出，竞争性谈判结束后，视同供应商知晓所有院方现场情况及要求，因情况不明造成的所有增补，由中选供应商负责，院方不予承担。

12、项目完成后，院方依据有效的检测合格报告予以验收，按合同执行结算。

**六、供应商报名须知：**

（一）报名起止时间：**2024.09.6 -2024.09.12**

**（二）采购会议时间：以医院采购小组办公室电话通知时间为准**

（三）报名方式：供应商在报名期内将相关资质证明文件交航空工业襄阳医院七楼财务部并缴纳200元资料费。已报名供应商需在接到谈判通知后将原报名资料带至现场。

报名联系电话：

陶金：15570661699

汪斌：13986332132

（四）报名资料清单：（全部资料均需加**盖公司原章**）

1.法人证明或法人授权委托书（法人和受托人的身份证复印件）

2.营业执照